別紙

浄化槽設置確認表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 検 査 項 目 | チ ェ ッ ク ポ イ ン ト | 欄 |
| １ | 流入管渠及び放流管渠の勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか |  |
| ２ | 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆 流のおそれはないか |  |
| ３ | 誤接合等の有無 | 生活排水の配管がすべて接続されているか |  |
| 雨水や工場廃水等が流入されていないか |  |
| ４ | 桝の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切 な桝が設置されているか |  |
| ５ | 流入管渠､放流管渠及び空気配管の 変形､破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか |  |
| ６ | かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うこと ができるか |  |
| ７ | 浄 化 槽 本 体 の 上 部 及び そ の 周 辺の 状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されて いないか |  |
| 保守点検、清掃の支障となるものが置かれてい ないか |  |
| コンクリートスラブが打たれているか |  |
| ８ | 漏水の有無 | 漏水が生じていないか |  |
| ９ | 浄化槽本体の水平状況 | 水平が保たれているか |  |
| 10 | 接触材等の変形､破損､固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触曝気槽の接触材に変 形や破損はないか |  |
| しっかり固定されているか |  |
| 11 | 曝気装置､逆洗装置及び汚泥移送装 置の 変形 ､破 損､固定 及 び稼 働の 状 況 | 各装置に変形や破損はないか |  |
| しっかり固定されているか |  |
| 空気の出方や水流に片寄りはないか |  |
| 12 | 消毒設備の変形､破損､固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか |  |
| しっかり固定されているか |  |
| 薬剤筒は傾いていないか |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 検 査 項 目 | チ ェ ッ ク ポ イ ン ト | 欄 |
| 13 | ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポ ンプ）の設置、稼働状況 | ポンプ槽に変形や破損はないか |  |
| ポンプ槽に漏水のおそれはないか |  |
| ポンプが２台以上設置されているか |  |
| 設計と同等以上のポンプが設置されているか |  |
| ポンプの固定が十分行われているか |  |
| ポンプの脱着が可能か |  |
| ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を 妨げるおそれはないか |  |
| 14 | ブロワーの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか |  |
| 固定が十分行われているか |  |
| アース機能を備えているか |  |
| 漏電のおそれはないか |  |
| 上記のとおり確認したことを証します｡  年 月 日浄化槽設備士氏名 印(浄化槽設備士免状の交付番号 ) |